## Sheet1
新疆通信建设工程安全风险防控清单
序号 | 类型 |  | 工序 | 风险点 | 危害 | 防控措施
1 | 管理层面 | 安全管理风险 | 持证上岗 | 未进行“三类人员”安全生产专业培训、未通过“三类人员”安全生产考核，未开展特种作业培训，未持有相关证件作业 | 人员伤害、财产损失 | 1.开展合作单位人员持证信息核查。 2.对不符合要求的不予签发开工报告。 3.对违法违规、违反职业道德的企业和人员严肃处理,纳入行业“黑名单”。
2 |  |  | 人员保险 | 未落实从业人员参加社会保险、为从事危险作业的人员办理意外伤害保险 | 经济损失 | 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
3 |  |  | 安全交底 | 不落实安全交底、交底内容不齐全 | 人员伤害、财产损失 | 1.落实施工前的逐级安全交底工作。 2.安全交底内容全面，结合工程特点，具有针对性。 3.安全交底工作留有书面记录。
4 |  |  | 安全防护用具 | 未按标准配置、未按要求使用 | 人员伤害 | 1.检查现场人员安全防护用具配备情况。 2.检查现场人员安全防护用具使用是否合理合规。 3.检查安全防护用具是否合格。
5 |  |  | 安全生产费列支、使用 | 未使用安全生产费新购、更新安全防护器具 | 安人员伤害 | 开工前对施工单位安全生产费使用情况进行检查，核查相关的依据票据等。
6 |  | 施工现场作业安全 | 道路施工作业 | 道路拐角转弯处；有碍行人和车辆通行处；跨域道路架线；挖掘的坑、洞、沟处 | 车辆、人员伤害 | 1.作业区内设安全警示标志。 2.挖掘的坑、洞、沟盖好盖板或搭设便桥。 3.禁止非工作人员进入现场。 4.道路上作业时设专人看守。
7 |  |  | 在野外山区施工作业 | 遇地势陡峭、地面被积雪覆盖时；边远山区施工、山区动用明火作业 | 中毒、坍塌 | 1.不准贸然下跳，地面被积雪覆盖时应用棍棒试探行进。 2.应了解作业地区有无野兽，并佩戴好防护用具。 3.必须报批并制定严密措施和备有消防设备。
8 |  |  | 围蔽措施 | 施工区域安全 围蔽措施不足 | 人员伤害 | 施工区域必须按规范做好安全围蔽及警示措施，晚上应设置警标灯。
9 |  | 一般工具使用安全 | 一般常用工具 | 携带锋刃工具使用手锤、榔头作业时；上下传递工器具作业；使用扳手、钳子；使用滑车、紧线器 | 使用、操作不当容易对人员造成伤害 | 1.锋刃工具不准插入腰带上或放在衣服口袋内。 2.使用手锤、榔头柄不准戴手套或手柄上系绳子，以防使用中脱手坠落。 3.传递工器具时，不准上扔下掷。 4.部件应活动自如，不得用力过猛或相互替代，不准加长把柄。 5.应定期注油。紧线器钥匙不准加装套管或接长防止伤人。
10 |  | 登高、吊装用具使用安全 | 竹梯(移动式竹直梯) | 竹梯存有折断、腐朽、绑扎线松弛等缺陷；使用竹梯作业 | 高出坠落 | 1.梯子出现折断、腐朽、绑扎线松弛等现象时，不准使用。 2.立靠梯子的坡度应适宜。上下梯子不准携带笨重材料和工具。 3.一个梯子上不准有两人作业或脚踩两只梯子操作。不准用脚移动梯子。 4.在电力线、电力设备下方，须防止触碰障碍物，不准举梯移动。
11 |  |  | 金属拉伸梯（复合材料梯） | 出现扭曲变形、拉伸不自如、腐蚀连接部位脱开、无防滑橡胶垫等现象 | 高出坠落、触电 | 1.使用前应检查各部位连接是否牢固，梯梁与踏板有无歪斜、扭曲、变形。踏板须做防滑处理。梯脚应装防滑橡胶脚。 2.拉伸长度不准超过其自身的规定。在电力线、电力设备下方或附近，严禁使用金属拉伸梯。
12 |  |  | 吊板 | 吊板出现铁链与坐板、挂钩捆扎不牢、坐板劈裂、腐朽、或挂钩磨损等现象；使用吊板作业时 | 高处坠落、触电 | 1.使用前应检查铁链与坐板、挂钩捆扎是否牢固。 2.坐吊板必须系安全带，并将围杆绳拢在吊线上。 3.在2.0/7以下股(含2.0/7股)的吊线上，不准坐吊板。一个杆档内不准两人坐吊板。 4.坐吊板过吊线接头、过电杆时，必须使用梯子或穿上脚扣，严禁爬抱电杆而过。 5.在吊线周围70cm以内有电力线或用户灯线时，不准坐吊板作业。
13 |  |  | 手拉葫芦 | 挂钩、梢子、链条、刹车等装置有缺陷 | 物体打击 | 1.使用前检查所有装置必须齐全，有效。 2.不准超负荷使用，被吊物件必须捆缚牢固；物件吊起后下方不准有人停留。 3.使用两个葫芦同时吊一物件时，必须有专人指挥。 4.使用手拉葫芦收紧光(电)吊线时，必须将葫芦放置平稳，固定牢靠。
14 |  | 用电机械、工具使用安全 | 手电钻、电锤 | 金属外壳绝缘、手柄、开关、导线及插头存有缺陷；使用手电钻、电锤作业 | 触电 | 1.使用前必须检查外壳是否漏电。装卸钻头时，严禁戴手套。 2.上、下传递时，必须先切断电源。 3.在潮湿或金属容器内使用手持电动工具，应采用安全电压。
15 |  |  | 打夯机、路面切割机 | 打夯机、切割机开关、扶手等绝缘性能存有缺陷；使用打夯机、切割机作业 | 触电、机械伤害 | 1.打夯机、路面切割机自身应设电源控制开关，扶手应包装绝缘材料。 2.使用设备时必须一人操作，一人随机整理电源线，防止夯头架和偏心块与电源线绞在一起。 3.移动或使用完毕搬运时，必须先切断电源。 4.操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。
16 |  |  | 电焊机 | 电焊机外壳无接地、焊钳、把线绝缘存有缺陷；使用电焊机作业 | 触电、爆炸 | 1. 电焊机在使用前必须检查是否漏电、接点是否牢固。停电时，先关闭电焊机，再拉闸断电。 2.电焊机接线一次下线不大于5米、二次下线不大于30米。电线规格及插座负荷必须符合用电要求 3.电焊机外壳必须接地、焊钳、把线必须绝缘良好。 4.电焊机应设置防雨，防水措施。电源线防止碾压、触碰。 5.移动电焊机位置时，必须先关闭焊机，再切断电源。 6.严禁在带有压力的容器或管道上施焊。
17 |  |  | 发电机 | 发电机电源线等存有缺陷；使用发电机作业 | 触电 | 1.使用发电机作业前必须检查电源线绝缘是否良好，各接点是否接牢、接实。 2.发电机运转时严禁人体接触带电设备。 3.操作人员不准远离设备，严禁在设备周边吸烟。
18 |  |  | 抽水机、送风机 | 设备导线绝缘存有缺陷；使用抽水机作业 | 触电、有害气体、中毒 | 1.使用前应检查抽水机、送风机导线绝缘是否良好。 2.排除人孔内积水时，抽水机的排气管不准靠近人孔口，应放在人孔口的下风方向。 3.抽水机、送风机运转时操作人员不准远离。
19 | 操作层面 | 通信线路、管道工程安全 | 搬运装卸电杆、光、电缆、笨重物 | 使用有缺陷的设备工具、固定不牢的滑轮、紧线器等 | 物体打击、机械伤害 | 1.搬运前检查搬运工具、绳锁等是否齐全牢固。 2.搬运时必须统一指挥，分工明确。 3.检查重物的支撑物件是否牢固可靠。 4.使用拖车装卸光（电）缆时，拖车下方及两侧不准非工作人员停留。
20 |  |  | 土方（含管道沟、人孔）；挖沟（坑、洞） | 可能造成塌方的松软土质，未设警示标志的沟、坑 | 坍塌 | 1.开挖前设置警示标志，沟、人孔周边设围栏。 2.挖出的土方应堆放在道路一侧。 3.工程施工中，夜间设置红灯警示。 4.易塌土方，用挡土板保护。 5.注意保护各种管线。
21 |  |  | 立、换、拆电杆 | 电杆倾倒 | 物体打击、触电、机械伤害 | 1.立杆前，保证挖杆洞深度符合设计要求。 2.检查工具、机具是否齐全、有效。 3.立、换、拆杆时，统一指挥，分工明确。 4.立杆后，夯实杆根周围后再作业。
22 |  |  | 杆上（安装支撑物）、线上（挂钩、线、光电缆）高处作业 | 电杆倾倒、钢线断落 | 高处坠落、触电 | 1.上杆前，检查电杆是否牢固，是否有电力线等障碍物。 2.检查安全帽、近电感应装置、脚扣、安全带等是否齐全、有效。 3.上杆后扣好安全带方可操作，不准携带笨重工具、材料上下杆，传递时必须使用绳索，不准直接抛上抛下。 4.下杆前，检查操作部分是否牢固。
23 |  |  | 电力线附近施工，光、电缆与电力线交越或与电力线路同杆架设 | 触碰高、低压电力线 | 触电、高处坠落 | 1.与电力线交越施工，必须先切断电源。若无法切断，则需做好防护措施。 2.上杆前，戴安全帽、穿绝缘鞋、工具需有绝缘措施，然后用电笔确认后方可施工。 3.在高、低压电力线下方或附近作业，必须保证最小空中距离，35kv以下为2.5m，35KV以上为4m。 4.在作业过程中遇有不明用途、性质的线路，一律按电力线对待，并不准随意剪断。
24 |  |  | 新设、更换拉线，架设吊线，架空光（电）缆 | 未加固的钢绞线 | 触电、高处坠落 | 1.检查紧线工具有无滑丝，是否安全可靠，地锚深度和拉线材料是否符合设计要求。 2.布放钢绞线，光（电）缆前必须查看沿线环境，如有障碍物，须先制定跨越障碍物的操作方案。 3.拆除旧拉线、旧吊线必须先用紧线工具做好辅拉线、辅吊线后，慢慢松掉拉线抱箍、夹板，等无拉力后方可拆除旧拉线、旧吊线等。
25 |  |  | 顶管 | 不明地下物及各类管线 | 损伤、损坏地下线缆、管线 | 1.顶管前，必须检查该路由是否有供水、煤气、电力管道和其他重要通信线路。 2.制定好详细的应急预案。
26 |  |  | 井下、通道及有限空间作业 | 有毒、有害气体、可燃气体 | 中毒、窒息爆炸 | 1.进入有限空间作业前必须先通风。 2.使用气体检测仪检测，合格后再作业。 3.上下人孔时必须使用梯子，人孔内不准吸烟。 4.在人孔内使用喷灯，注意有无可燃气体。
27 |  |  | 布放管道光（电）缆 | 放缆工、器具存有缺陷 | 机械伤害、车辆伤害 | 1.光（电）缆盘应保存平稳，距地面不可过高。 2.检查布放电缆井口的滑车、钩链是否坚固。 3.汽车绞盘牵拉电缆速度宜慢，钢丝绳在地面上时应设专人看管。 4.布放光缆时人孔上、下方必须有人操作。盘放余长光缆时，需注意行人和车辆。
28 |  |  | 布放竖井、通道电缆 | 作业区域受限 | 高处坠落、物体打击 | 1.高层建筑内的竖井、通道布放大对数电缆时，应采取隔1-2层设2-3人的方法，并用绳索牵拉至终端或机房。 2.竖井或通道内必须有可靠的立足地，安全带系于牢固可靠的固定物件上，防止坠落。3.应有照明设备，保持通信联络，禁止往下抛掷材料、工具。
29 |  |  | 布放、敷设埋式电缆 | 作业区域崎岖 | 物体打击；摔、碰伤 | 1.统一指挥、分工明确。 2.抬、杠电缆距离不可过长。 3.电缆入沟严禁抛甩、悬空部分不得强行踩落。
30 |  |  | 吹缆 | 高压空气 | 伤人、伤物 | 1.检查吹缆的硅芯管是否保气，人孔中接头是否接牢。 2.吹缆时统一指挥，吹缆进出口旁不可站人、放物，避免伤害。 3.完工后，检查清理吹缆工具和现场。
31 |  | 通信设备安装工程安全 | 搬运重机柜 | 倾倒 | 物体打击、机械伤害 | 1.手搬、肩扛设备时应搬、杠设备的牢固部位。 2.使用手推车、升降机等机械搬运时，必须分工明确、统一指挥。
32 |  |  | 安装走线架、槽道 | 操作不当 | 高处坠落、物体打击 | 1.检查梯子、高凳是否牢固。 2.施工人员应取出衣物中的钥匙、硬币等以防掉入设备中。
33 |  |  | 吊装天馈线 | 滑轮及固定绳索存有缺陷 | 物体打击 | 1.起吊前检查滑轮、绳索等是否牢靠。 2.系好绳索，控制物件上升轨迹不得碰撞塔体及其他建筑物。
34 |  |  | 登塔、塔上作业 | 身体条件、恶劣天气 | 高处坠落、物体打击 | 1.患有高血压、心脏病、癫痫病等人员不得从事登塔作业。 2.高、低温，冰、雨雪，大风，沙尘能见度低时禁止登塔作业。五级以上大风禁止铁塔吊装工作、六级以上大风禁止塔上作业。 3.登塔时人与人距离不得小于3m。 4.塔上作业不得在防护栏杆边沿停靠、坐卧休息。 5.使用绳索传递工具。
35 |  |  | 梯子使用 | 梯子强度不够 | 人员伤害 | 1.移动式梯子宜用于高度在内4M以下的短时间内可完成的工作。梯子必须坚实可靠并在使用前进行检查。 2.使用铝合金升降梯应详细检查上下滑轮及控制爪是否灵活可靠，滑轮轴有无磨损。 3.梯子升出后，升降拉绳必须牢固可靠绑扎在梯子下部。 4.人字梯应有坚固的铰链和限制开度的拉链。
36 |  |  |  | 梯子使用不当 | 人员伤害 | 1.上下梯子时应面部朝内，严禁手拿工具或器材上下，在梯子上工作应备工具袋。 2.严禁两人站在同一个梯子上工作，梯子的最高两档不得站人。 3.梯子不得接长或垫高使用。如须接长时，应用铁卡子或绳索切实卡住或绑牢，并加设支撑。 4.严禁在悬挂式吊架上搁置梯子。 5.在通道上使用梯子时，应设专人监护或设置临时围栏。 6.梯子放在门前使用时，应有防止门被突然开启的措施。 7.梯子上有人，严禁移动梯子。 8.在转动机械附近使用梯子时，应有一定的防护措施。
37 |  |  | 利用架构爬梯登高 | 使用不当 | 掉落摔伤 | 1.工作人员必须穿防滑性能良好的软底鞋。 2.作业人员必须戴好安全帽。 3.杆前应认真检查爬梯的脚钉、梯蹬、支铁等是否牢固。 4.工作人员在攀登构架时手上不得拿有其它物品、所需使用的工器具必须装在工具叉内； 5.工作人员在攀登构架时所带的绳索必须系在腰间、下甩的绳索应沿工作人员的后辈下垂，并不得承受任何力。 6.就位工作地点后，立即系好安全带，安全带的位置、长度应控制在适当位置。
38 |  |  | 布放线缆 | 梯、凳滑到、物件失落 | 高处坠落、物体打击 | 1.检查梯子高凳是否牢靠。 2.布缆时不应强力硬拽，并设专人看管缆盘。 3.线缆做好标识，电源线端头应做绝缘处理。
39 |  |  | 机房扩容作业 | 触碰正在运行的设备 | 通信阻断 | 1.施工前必须制定详细的施工方案和应急措施。 2.各种手动工具必须做绝缘处理。 3.现场应设专人盯守。
40 |  |  | 不停电连接电源线 | 高、低压电源 | 触电、通信阻断 | 1.涉电作业必须使用绝缘良好的工具。 2.材料须做好绝缘处理。 3.作业时应取下手表、戒指、项链并防止螺钉、垫片等金属材料掉落引起短路。
41 |  |  | 设备加电测试 | 使用存有缺陷的工具、违反加电程序 | 阻断通信 | 1.加电前应检查设备内有无金属碎屑、正负极不得接反，地线、各级熔丝符合要求。 2.必须沿电流方向逐级加电、逐级测量。 3.插拔机盘、模块时必须佩戴防静电手环。
42 |  |  | 设备割接 | 割接方案不严密或未按方案操作 | 通信阻断 | 1.割接方案需经建设单位、监理审批。 2.割接时建设单位、监理单位、施工单位、厂家等各方均应在场，并严格按照方案流程操作。 3.各项应急措施必须到位。 4.在割接前应做好割接失败原方案返回方案
43 |  |  | 蓄电池安装 | 搬运蓄电池、配置电解液 | 物体打击、爆炸 | 1.两人以上操作、轻搬轻放。 2.配酸时必须穿戴耐酸防护用品。 3.蓄电池在搬运过程中按要求不得倒置。
44 |  | 铁塔组立安装工程安全 | 杆、塔连 接螺栓连 接 | 杆、塔连接螺栓连接不牢固 | 人员伤害 | 1.检查杆、塔连接情况，按规范扭矩紧固螺栓。 2.铁塔螺栓要露3-5扣。
45 |  |  | 吊装 | 没按安全系数选取钢丝绳套及卸扣 | 人员伤害 | 按吊装重量选取安全系数相匹配的钢丝绳套及卸扣，卸扣U形环变形或销子螺纹损坏不得使用。
46 |  |  | 电焊作业 | 电焊作业人员不正确使用劳动防护用品 | 人员伤害 | 1.作业人员应正确使用劳动防护用品。 2.严格执行电焊作业操作规程。 3.焊工必须持证上岗。
47 |  |  |  | 绝缘降低的电焊设备 | 人员伤害 | 1.工作前应检查线缆及接线点是否良好。 2.焊机二次线路及外壳必须接地良好。 3.焊把不得破损，绝缘必须良好。 4.雨天不要在露天烧焊，在潮湿地方电焊作业，应站在绝缘垫上。
48 |  |  | 施工用电 | 施工用电不规范 | 漏电、触电、人员伤害 | 1.电源箱按规定安装漏电保护开关。 2.所有电器设备的金属外壳接地线牢固可靠。 3.不得将电线直接钩挂在开关上、直接插入插座内使用或采用铜丝代替熔丝使用。 4.开关、插座、设备外壳不得有明显破损以及设备带电金属不得外露；。 5.施工现场临时电源线不得乱拉乱接，应使用软橡胶电缆线。 6.电焊机电源应加装开关才能接入使用。
49 |  |  | 起重作业 | 起重设备安全装置失效 | 人员伤害 | 1.起重设备应持有效检验合格证。 2.安全警示装置应齐全有效。
50 |  |  |  | 起重机吊装没有设专人指挥 | 人员伤害 | 1.施工作业现场应协调统一方案并设专人统一指挥，操作员、司索工应持证上岗。 2.指挥员看不清工作地点，操作人员看不清指挥信号时，不得进行起吊。
51 |  |  |  | 回转半径内及吊臂下站人 | 物体打击、人员伤害 | 在起重机吊臂、重物下、回转半径内严禁站人。
52 |  |  |  | 起重机各支承点不牢固 | 起重机倾倒、人员伤害 | 1.吊机各支腿承点必须牢固可靠。 2.土质松软的地方应加枕木或垫钢板。
53 |  |  | 吊装杆、 塔 | 杆、塔吊点选择不当 | 物体打击 | 1.钢管杆、铁塔吊点选择要准确或适当。 2.钢丝绳绑扎点应加软垫保护。
54 |  |  |  | 起吊杆、塔没有设调整绳 | 人员伤害 | 起吊钢管杆、铁塔时应设 2根或以上调整绳，每根绳应由 1-2人拉住控制。
55 |  |  |  | 吊装杆、塔与电力电缆安全距离不足 | 触电伤害 | 必须停电作业或按带电作业程序进行施工。
56 |  |  | 杆、塔起 吊就位 | 杆、塔起吊就位后，没立即紧固地脚螺栓 | 倒塔事故 | 1.杆、塔就位后应立即紧固地脚螺栓，或加设临时拉线。 2.上杆、塔前应检查杆、塔与地脚螺栓紧固情况。
57 |  |  |  | 杆、塔吊装就位后，没有及时连接接地网 | 雷击伤害 | 杆、塔吊装就位后应立即连接接地网防止雷击伤害。
58 |  | 土建施工安全 | 测量放样 | 放样人员未按设计图纸定位放样 | 地基承载力不足、基础沉降 | 应根据轴线控制桩投测出控制轴线，然后根据开挖线与控制轴线的尺寸关系放样出开挖线，并撒白灰线作为标志。
59 |  |  | 基坑土方开挖 | 开挖前事未探明地下是否有管网、文物等 | 损坏地下线缆、管线、文物 | 1.基坑、基槽工程，拟建位置地下、地表进行全面探测，并制定专项方案，审批通过后，做好安全技术交底，方可进行开挖。在机械开挖前在开挖区域内人工对角开挖十字沟，沟深1.5米至2米，探明地下是否存在无法探测障碍物。 2.如遇有电缆、管道、地下埋藏物或辨识不清的物品，应立即停止作业，设专人看护并立即向施工负责人报告。
60 |  |  |  | 土方开挖过程中，开挖坡度大，土质松软，未做坡面压护 | 土方坍塌、人员伤害 | 基坑开挖时必须有防塌方措施，如果钻孔灌注桩用钢护筒，人工挖孔桩根据土质情况采用护壁等措施，防止塌方。钻孔前在应保证桩口位置土壤刚性，确保桩口不塌方。
61 |  |  |  | 基坑边缘堆土过近、过多、过高 | 基坑坍塌、人员伤害 | 1.临时堆土距坑槽边沿至少1m，堆土高度不得超过1.5m。 2.坑槽深度超过1.5米需放坡，坡度系数符合要求规范。
62 |  |  |  | 作业人员盲目冒进，忽略重要的安全风险信息 | 人员伤害 | 施工人员必须随时留意基坑水文地质、支护结构、降排水等情况，发现异常情况，作业人员应先撤离作业现场，并立即报告施工负责人及时采取有效措施，待险情排除后方可继续作业。
63 |  |  |  | 操作面过少，作业安全距离不够 | 物体打击、人员伤害 | 同时开挖操作时，应保持足够的安全距离，人工作业间距不少于2.5m，机械作业安全间距不少于10m。
64 |  |  |  | 不按规定进出基坑 | 人员伤害 | 基坑挖土时，操作人员应使用梯子或搭设斜道上下，禁止蹬踏固壁支撑或在土壁上挖洞蹬踏上下。
65 |  |  |  | 未设置防护栏杆或警示带 | 人员伤害、车辆伤害 | 已开挖的基坑或基槽应设置防护栏杆或警示带，人工挖孔桩应设盖板。
66 |  |  | 支模 | 模板支撑不牢固 | 模板坍塌或涨模 | 1.模板支撑应结实且应立在坚实的地面上，防止支柱下沉，防止坍塌，同时板缝处必须设置斜撑。 2.钢模板及多次使用的木模板在支撑前需对模板刷隔离剂，确保后期混凝土与模板的分层。
67 |  |  |  | 板缝拼接不严 | 漏浆 | 模板的接缝必须密合，如有缝隙须用粘贴塑料胶带或填塞水泥腻子用以防止漏浆。
68 |  |  |  | 反梁植筋人员盲目施工，钢筋没植入原柱头上 | 植穿楼板或倒杆事故 | 施工前，施工人员必须复查现场尺寸，确保钢筋植入原柱头位置，严防钢筋植到梁或板上。
69 |  |  | 钢筋绑扎 | 节点位置箍筋加密区未按规定加密 | 造成断裂或垮塌 | 应按设计要求进行加密。
70 |  |  |  | 未使用垫块或使用垫块不当 | 钢筋保护层厚度不够，露筋 | 在钢筋绑扎时，提前准备垫块置于垫层上；在绑扎钢筋时，均匀垫在钢筋下面，确保钢筋保护层厚度。垫块厚度为5-10cm。
71 |  |  |  | 梁柱等主钢筋数量不足 | 影响基础整体安全性 | 应按设计要求进行加密。
72 |  |  | 混凝土浇筑 | 混凝土强度未达到养护标准 | 坍塌事故、基础报废、人员伤害 | 混凝土强度必须达到设计及规范要求，并经检验合格，方可拆除模板。
73 |  |  |  | 现浇混凝土搅拌不均匀，振捣不密实 | 混凝土强度不够 | 1.现场拌制混凝必须搅拌均匀，搅拌时间不得少于5min，模板边缘振捣时间不宜过长，时间太长易出现麻面蜂窝。 2.浇筑时必须用振动棒振捣密实，振动棒快插慢拔，振动棒插入后混凝土面不冒气泡不下沉，同时梁柱节点位置钢筋密集，必须加强振捣。
74 |  |  |  | 砂浆配合比不合格 | 强度不足，造成倒塌 | 应检查砂浆配合比是否满足设计和规范要求。
75 |  |  | 砌体工程 | 砌体高处作业 | 人员伤害 | 1.砌墙时应搭设脚手架，超过2米（含2米）应由具有登高证的作业人员操作。 2.脚手架上堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手架上操作人员不得超过二人。 3.人工上下传递砖块时，应搭设递砖架子，架子的站人板宽应不得小于60CM；严禁高空抛物。 4.砌体高度超过1.5米需内设拉筋。
76 |  |  |  | 砌块堆放太高 | 易倒塌 | 施工现场砌块应堆放平整，堆放高度不宜超过2m，有防雨要求的要防止雨淋，并做好排水，砌块保持干净。地基不稳定，严禁堆放。
77 |  |  |  | 墙体修砌未做垂直校正 | 墙体倾斜、倒塌 | 1.测量人员在结构楼板上和结构柱或墙上放出轴线及水平标高线，砌筑施工人员根据图纸、依据轴线弹好墙体边线及门窗洞口位置。 2.墙体砌筑时应单面挂线，随着砌体的增高要随时用靠尺校正平整度、垂直度。